## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 468607.8
1.1 | 供电设备安装、高压电力电缆敷设 |  | 39565.99
1.2 | 设备基础及接地制安、电缆工井制安、高压管网预埋 |  | 332317.64
1.3 | 低压部分 |  | 84559.59
1.4 | 供电设备及电缆调试 |  | 12164.58
1.1 | 其中：定额人工费 |  | 106803.4
1.2 | 其中：定额机械费 |  | 20219.59
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计 |  | 4254.69
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费 |  | 4254.69
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  |  |  | －
5.1 | 建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.2 | 装饰工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.3 | 安装工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.3.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.4 | 市政建筑工程规费
5.4.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.4.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.4.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.5 | 园林工程规费
5.5.1 | 养老保险费 |  |  |  | －
5.5.2 | 失业保险费 |  |  |  | －
5.5.3 | 医疗保险费 |  |  |  | －
5.5.4 | 住房公积金
5.5.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  | 14185.87 |  | －
八 | 工程总造价 |  | 487048.36
招标控制价合计 |  |  | 487048.36 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 供电设备安装、高压电力电缆敷设 | [5 empty] | 39565.99
1 | 030402017001 | 10KV落地式高压预付费计量柜 | 1、10KV落地式高压预付费计量柜安装； 2、设备标识牌制安； | 台 | 2 |  | 749.32 | 1498.64
2 | 030607006001 | 采集终端安装 | 1、采集终端安装安装及调试； | 套 | 2 |  | 703.38 | 1406.76
3 | 030602001001 | 考核表 | 1、考核表安装及调试； | 块 | 2 |  | 142.69 | 285.38
4 | 030408011001 | 户外高压环网柜（1进4出） | 1、户外高压环网柜（一进四出带开关）安装； 2、设备标识牌制安； | 台 | 1 |  | 2277.43 | 2277.43
5 | 030402018001 | 200kVA箱变 | 1、箱式变电站安装 变压器容量(kV·A) ≤200； 2、设备标识牌制安； | 台 | 1 |  | 1664.24 | 1664.24
6 | 030402018002 | 250kVA箱变 | 1、箱式变电站安装 变压器容量(kV·A) ≤250； 2、设备标识牌制安； | 台 | 1 |  | 1664.24 | 1664.24
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤95； 2、规格型号：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2； | m | 687 |  | 14.26 | 9796.62
本页小计 | [7 empty] | 18593.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、 10kV以下室外冷缩式电力电缆终端头制作与安装； 2、规格型号：95mm2； 3、电缆标示牌制安； | 个 | 3 |  | 978.83 | 2936.49
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、 10kV以下室内冷缩式电力电缆终端头制作与安装； 2、规格型号：95mm2； 3、电缆标示牌制安； | 个 | 1 |  | 867.7 | 867.7
10 | 030408006003 | 电力电缆头拆除（现有足球公园315专变） | 1、 10kV以下室外冷缩式电力电缆终端头拆除； 2、规格型号：95mm2； | 个 | 1 |  | 122.8 | 122.8
11 | 030408001002 | 电力电缆（拆除） | 1、排管内电力电缆拆除 电缆截面(mm2) ≤70； 2、规格型号：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2； | m | 389 |  | 3.77 | 1466.53
12 | 030408001003 | 电力电缆（利旧） | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70； 2、规格型号：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2； | m | 389 |  | 8.68 | 3376.52
本页小计 | [7 empty] | 8770.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、 10kV以下室外冷缩式电力电缆终端头制作与安装； 2、规格型号：70mm2； 3、电缆标示牌制安； | 个 | 10 |  | 841.46 | 8414.6
14 | 030408006005 | 电力电缆头拆除 | 1、 10kV以下室外冷缩式电力电缆终端头拆除； 2、规格型号：70mm2； | 个 | 2 |  | 109.9 | 219.8
15 | 030408009001 | 防火隔板 | 1、电缆防火设施安装 防火隔板安装； | m2 | 5 |  | 142.84 | 714.2
16 | 030408010001 | 防火涂料 | 1、电缆防火设施安装 防火涂料； | kg | 40 |  | 46.64 | 1865.6
17 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、电缆防火设施安装 防火堵料； | 处 | 12 |  | 82.37 | 988.44
18 | 01B001 | 杆上停电作业费 | 1、杆上停电作业费； | 项 | 1
|  | 设备基础及接地制安、电缆工井制安、高压管网预埋 | [5 empty] | 332317.64
本页小计 | [7 empty] | 12202.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030413005001 | 高压环网柜基础 | 1、人工：机械配合挖土方； 2、回填土方、自卸运土； 3、C15砼垫层现浇； 4、基础井壁砖砌及抹灰； 5、圈梁支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 6、过梁支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 7、盖板支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 8、集水井篦制安； 9、基础槽钢制安； 10、角钢接地极、户外接地母线制安、调试。 | 个 | 1 |  | 6661.53 | 6661.53
本页小计 | [7 empty] | 6661.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030413005002 | 10KV专线考核高压计量基础砌筑、接地制安 | 1、人工：机械配合挖土方； 2、回填土方、自卸运土； 3、C15砼垫层现浇； 4、底板支模、C25砼现浇； 5、基础井壁砖砌及抹灰； 6、圈梁支模、C25砼现浇； 7、过梁支模、C25砼现浇； 8、盖板支模、C25砼现浇； 9、操作井盖制安； 10、基础槽钢制安； 11、角钢接地极、户外接地母线制安。 | 个 | 2 |  | 5105.39 | 10210.78
本页小计 | [7 empty] | 10210.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030413005003 | 箱变基础砌筑 | 1、人工、机械配合挖土方； 2、回填土方，自卸运土； 3、C15砼垫层现浇； 4、设备基础井壁支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 5、圈梁支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 6、过梁支模、绑扎钢筋、C20砼现浇； 7、集水井制作； 8、基础槽钢制作； 9、角钢接地极、户外接地母线制安。 | 个 | 2 |  | 12773.68 | 25547.36
22 | 030413005004 | 电缆操作工井 | 1、人工、机械配合挖土方； 2、回填土方，自卸运土； 3、底板钢筋绑扎、支模、C20砼现浇； 4、砖砌井壁、抹灰； 5、盖板钢筋绑扎、支模、C25砼现浇； 6、集水平篦制安、井盖制安； | 个 | 9 |  | 3557.23 | 32015.07
本页小计 | [7 empty] | 57562.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030413005005 | 电缆三通井 | 1、人工、机械1:9配合挖土方； 2、回填土方，自卸运土； 3、C15砼垫层； 4、底板钢筋绑扎、支模、C30砼现浇； 5、井壁钢筋绑扎、支模、C30砼现浇、； 6、盖板钢筋绑扎、支模、C30砼现浇； 7、集水平篦制安、井盖制安； 8、接地制安、调试； | 个 | 1 |  | 37066.88 | 37066.88
24 | 030413004001 | 4孔管网预埋 | 1、人机配合挖沟槽土方； 2、原土夯实、现浇C15砼垫层； 3、新建4*150开挖MPP波纹管预埋； 4、管网C20砼包封、中砂回填； 5、机械填土、自卸运土； 6、电缆警示带、标识桩预埋。 | m | 135 |  | 488.95 | 66008.25
本页小计 | [7 empty] | 103075.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030413004002 | 电缆沟砌筑 | 1、人机配合挖沟槽土方； 2、现浇C15砼底层； 3、砖砌电缆沟壁、抹灰； 4、电缆沟C30压顶圈梁支模、钢筋绑扎、现浇； 5、电缆沟盖板支模、钢筋绑扎、预制； 6、机械填土、自卸运土； | m | 120 |  | 1149.46 | 137935.2
26 | 01B002 | 龙门架 | 1.龙门架制作； | 项 | 1
27 | 030411003001 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架制安； 2、桥架盖板制安； 3、桥架支架安装； 4、规格型号：200*100mm，2mm； | m | 31 |  | 107.3 | 3326.3
28 | 030409002001 | 桥架接地制安 | 1、桥架接地制安； 2、接地系统测试 接地网； | m | 10 |  | 112.47 | 1124.7
29 | 010507003001 | 电缆沟支架 | 1、电缆沟支架安装； 2、规格型号：4*350mm； | 付 | 137 |  | 39.91 | 5467.67
30 | 041001001001 | 拆除及恢复路面 | 1、小型机械拆除无筋砼类路面层 厚15cm以内 实际厚度(cm):30； 2、水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 30； | m | 10 |  | 84.59 | 845.9
31 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、清除草皮； | m2 | 240 |  | 1.44 | 345.6
本页小计 | [7 empty] | 149045.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮铺种,满铺； | m2 | 240 |  | 24.01 | 5762.4
|  | 低压部分 | [5 empty] | 84559.59
33 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240； 2、规格型号：ZC-YJV22-0.4/1kV-4*240； | m | 385 |  | 18.31 | 7049.35
34 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、 1kV以下室外热缩式电力电缆终端头制作与安装； 2、规格型号：240mm2； 3、电缆标示牌制安； | 个 | 2 |  | 495.65 | 991.3
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤185； 2、规格型号：ZC-YJV22-0.4/1kV-4*185； | m | 280 |  | 18.31 | 5126.8
36 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、 1kV以下室外热缩式电力电缆终端头制作与安装； 2、规格型号：150mm2； 3、电缆标示牌制安； | 个 | 2 |  | 975.12 | 1950.24
本页小计 | [7 empty] | 20880.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030413004003 | 6孔管网预埋 | 1、人机配合挖沟槽土方； 2、原土夯实、现浇C15砼垫层； 3、新建5*150+1*100开挖MPP波纹管预埋； 4、管网C20砼包封、中砂回填； 5、机械填土、自卸运土； 6、电缆警示带、标识桩预埋。 | m | 110 |  | 631.29 | 69441.9
|  | 供电设备及电缆调试 | [5 empty] | 12164.58
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器； | 系统 | 1 |  | 1151.3 | 1151.3
39 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关； | 系统 | 1 |  | 517.97 | 517.97
40 | 030414008001 | 母线 | 1、母线系统调试 电压≤10kV； | 段 | 1 |  | 1267.24 | 1267.24
41 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A) ≤200、250KVA； | 系统 | 2 |  | 2292.16 | 4584.32
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地系统测试 接地网； | 系统 | 5 |  | 928.75 | 4643.75
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 468607.8
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 81606.48
合 计 | [7 empty] | 468607.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 0000010 | 综合工日 |  | 工日 | 4.32 | 23.5 |  | 64 | 40.5 | 174.96
2 | 0000010@1 | 综合工日 |  | 工日 | 44.4 | 23.5 |  | 64 | 40.5 | 1798.2
3 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 1122.242 | 85 |  | 100 | 15 | 16833.63
4 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 106.922 | 96 |  | 117 | 21 | 2245.36
5 | 01010177 | 钢筋 φ10以内 |  | kg | 16.05 | 3.23 |  | 3.73 | 0.5 | 8.02
6 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内φ10以内 |  | kg | 2378.64 | 3.22 |  | 3.73 | 0.51 | 1213.11
7 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 |  | kg | 8351.7 | 3.07 |  | 3.76 | 0.69 | 5762.67
8 | 01090119 | 圆钢 φ8～14 |  | kg | 54.934 | 3.4 |  | 4.12 | 0.72 | 39.55
9 | 01130301 | 镀锌扁钢 (综合) |  | kg | 211.455 | 3.78 |  | 3.92 | 0.14 | 29.6
10 | 01130301@1 | 镀锌扁钢 (综合) |  | kg | 10 | 3.78 |  | 3.92 | 0.14 | 1.4
11 | 01290403 | 钢板(综合) |  | kg | 3.905 | 3.48 |  | 4.3 | 0.82 | 3.2
12 | 03130941 | 紫铜电焊条 T107 φ3.2 |  | kg | 0.084 | 78.95 |  | 66.91 | -12.04 | -1.01
13 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 337.268 | 0.26 |  | 0.45 | 0.19 | 64.08
14 | 04010131-1@1 | 水泥 32.5R |  | kg | 191.905 | 0.27 |  | 0.46 | 0.19 | 36.46
15 | 04010135@1 | 水泥 42.5 |  | kg | 758.648 | 0.3 |  | 0.51 | 0.21 | 159.32
16 | 04030139 | 砂子 |  | m3 | 151.424 | 63.08 |  | 153.38 | 90.3 | 13673.59
17 | 04030147 | 砂子(中砂) |  | m3 | 3.92 | 63.08 |  | 153.38 | 90.3 | 353.98
18 | 04050207 | 碎石 20 |  | m3 | 2.421 | 92.2 |  | 152.41 | 60.21 | 145.77
19 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 36.935 | 412.46 |  | 407.73 | -4.73 | -174.7
20 | 05030105@1 | 板枋材 |  | m3 | 0.018 | 1028.63 |  | 1286.06 | 257.43 | 4.63
21 | 05030181 | 松木板枋材 |  | m3 | 2.681 | 1028.63 |  | 1286.06 | 257.43 | 690.11
22 | 05030181@1 | 松木板枋材 |  | m3 | 0.581 | 1028.63 |  | 1286.06 | 257.43 | 149.56
23 | 13010163 | 调和漆 |  | kg | 2.1 | 8.57 |  | 9.05 | 0.48 | 1.01
24 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 21.14 | 6.46 |  | 9.48 | 3.02 | 63.84
25 | 14030121@1 | 汽油(综合) |  | kg | 0.31 | 6.46 |  | 9.48 | 3.02 | 0.94
26 | 14030136 | 汽油 100# |  | kg | 21.825 | 6.46 |  | 9.48 | 3.02 | 65.91
27 | 14030136@1 | 汽油 100# |  | kg | 0.2 | 6.46 |  | 9.48 | 3.02 | 0.6
主要材料及价差汇总表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
28 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 34.91 | 2.28 |  | 3.15 | 0.87 | 30.37
29 | 28030639@1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 5.46 | 2.28 |  | 3.15 | 0.87 | 4.75
30 | 34110103 | 电 |  | kW·h | 173.508 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 5.21
31 | 34110117 | 水 |  | m3 | 166.151 | 3.27 |  | 4.32 | 1.05 | 174.46
32 | 34110119 | 水 |  | t | 0.024 | 3.27 |  | 4.32 | 1.05 | 0.03
33 | 36010209 | 混凝土井盖井座 |  | 套 | 13.13 | 190 |  | 354.77 | 164.77 | 2163.43
34 | B01010101-1 | 钢筋 HPB300φ10以内 |  | kg | 398.82 | 3.23 |  | 4.12 | 0.89 | 354.95
35 | BC0007@1 | 砌筑干粉砂浆 M5 |  | kg | 887.909 | 0.29 |  | 0.38 | 0.09 | 79.91
36 | BC0008@1 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 |  | kg | 3882.939 | 0.3 |  | 0.39 | 0.09 | 349.46
37 | BC0009 | 砌筑干粉砂浆 M10 |  | kg | 24337.03 | 0.31 |  | 0.4 | 0.09 | 2190.33
38 | BC0012 | 抹灰干粉砂浆 M10 |  | kg | 10247.199 | 0.32 |  | 0.4 | 0.08 | 819.78
39 | BC0012@1 | 抹灰干粉砂浆 M10 |  | kg | 17886.605 | 0.32 |  | 0.4 | 0.08 | 1430.93
40 | BC1508@1 | 中砂 |  | m3 | 2.715 | 63.08 |  | 153.38 | 90.3 | 245.19
41 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 65.61 | 264 |  | 368.9 | 104.9 | 6882.45
42 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 160.639 | 277 |  | 407.73 | 130.73 | 21000.31
43 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 15.94 | 296.69 |  | 422.29 | 125.6 | 2002.04
44 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 58.544 | 306.68 |  | 436.85 | 130.17 | 7620.7
45 | CY | 柴油 |  | kg | 473.499 | 5.53 |  | 7.58 | 2.05 | 970.67
46 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 13.278 | 5.53 |  | 7.58 | 2.05 | 27.22
47 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 3.198 | 5.53 |  | 7.58 | 2.05 | 6.56
48 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1093.492 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 32.8
49 | J990701020 | 钢筋调直机 40mm |  | 台班 | 0.723 | 46.55 |  | 45 | -1.55 | -1.12
50 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 218.939 | 6.46 |  | 9.48 | 3.02 | 661.2
51 | RG | 人工 |  | 工日 | 38.097 | 85 |  | 100 | 15 | 571.45
|  | 合 计 | [7 empty] | 90966.87

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 4254.69
5 | 3 | 扬尘治理措施费
6 | 4 | 七项组织措施费
合 计 | [5 empty] | 4254.69

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场-接电-劳务 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
1.4 | 养老保险费 | 定额人工费
1.5 | 失业保险费 | 定额人工费
1.6 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.7 | 住房公积金 | 定额人工费
1.8 | 危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 472862.49 |  | 3 | 14185.87
表—13